## 令和5年度調査票
特定建築物名称 | [5 empty] | 建築物環境衛生 管理技術者 |  | 氏名
回答文書送付先 |  | 〒 住所 | [5 empty] | 宛名
記入内容 問い合わせ先 |  | 氏名 | 所属 |  |  |  |  | 連絡先
建築物維持管理状況の評価 （必ず管理技術者本人が記入してください。）
１ 空気環境の調整(冷却塔、加湿装置)
設備の有無 |  | 点検・清掃・検査等の 実施状況
|  |  | 実施 有無 |  | 実施内容・結果等 |  |  |  |  | 記録 有無
冷却塔 □ 有 向流式 台 直交流式 台 □ 無 □ 休止中 |  | 冷却塔供給水 |  |  | □水道水 □工業用水 □地下水 □その他（ ）
|  | 冷却塔供給水の水質検査 | 有 | 無 | 実施日（ 年 月 日） ※水道水以外の場合 |  |  |  |  | 有 | 無
|  | 冷却塔及び冷却水の管理 | ⇒ 別途、冷却塔の管理記録表に記載してください。 | [6 empty] | 有 | 無
加湿装置 □ 有 □ 無 □ 休止中 |  | 加湿装置供給水 |  |  | □水道水 □工業用水 □地下水 □その他（ ）
|  | 加湿装置供給水の水質検査 | 有 | 無 | 実施日（ 年 月 日） ※水道水以外の場合 |  |  |  |  | 有 | 無
|  | 加湿装置の汚れの点検 【使用開始時及び使用中毎月】 | 有 | 無 | □使用開始時 □使用期間中 □その他（ ） |  |  |  |  | 有 | 無
|  | 加湿装置の清掃 【１回／１年】 | 有 | 無 | 実施日（ 年 月 日） |  |  |  |  | 有 | 無
２ 給水の管理
設備の有無 |  | 点検・清掃・検査等の 実施状況【実施頻度】 | 実施 有無 |  | 実施内容・結果等 |  |  |  |  | 記録 有無
貯水槽 □ 有 □高置水槽式 □加圧ポンプ式 有効容量 ㎥ □ 無 |  | 点検整備【１回／１月】 | 有 | 無 | □受水槽 □高置水槽 □給水ポンプ □配管系統 |  |  |  |  | 有 | 無
|  | 清掃【１回／１年】 | 有 | 無 | 実施日（ 年 月 日） |  |  |  |  | 有 | 無
|  | 水質検査（１６項目） | 有 | 無 | 実施日（ 年 月 日），結果（□適 □不適（ ）） |  |  |  |  | 有 | 無
|  | 水質検査（１１項目） | 有 | 無 | 実施日（ 年 月 日），結果（□適 □不適（ ）） |  |  |  |  | 有 | 無
|  | 水質検査（消毒副生成物等１2項目） | 有 | 無 | 実施日（ 年 月 日），結果（□適 □不適（ ）） |  |  |  |  | 有 | 無
|  | 残留塩素の測定（0.1ppm以上） 【１回／１週】 | 有 | 無 | 最低値 | 最高値 | 測定頻度 | 不適合数 |  | 有 | 無
1回/ 日
| 簡易専用水道 □ 該当 □ 非該当 | 簡易専用水道の検査 | 有 | 無 | 実施日（ 年 月 日），□現場 □書類 判定（ ） |  |  |  |  | 有 | 無
中央式給湯設備 □ 有 □ 無 |  | 点検整備【１回／１月】 | 有 | 無 | □貯湯槽 □配管系統 □給水ポンプ |  |  |  |  | 有 | 無
|  | 水質検査（１６項目） | 有 | 無 | 実施日（ 年 月 日），結果（□適 □不適（ ）） |  |  |  |  | 有 | 無
|  | 水質検査（１１項目） | 有 | 無 | 実施日（ 年 月 日），結果（□適 □不適（ ）） |  |  |  |  | 有 | 無
|  | 水質検査 （消毒副生成物等１２項目） | 有 | 無 | 実施日（ 年 月 日），結果（□適 □不適（ ）） |  |  |  |  | 有 | 無
|  | 残留塩素の測定（0.1ppm以上） 【１回／１週】 | 有 | 無 | 最低値 | 最高値 | 測定頻度 | 不適合数 | 末端温度 | 有 | 無
[7 empty] | 1回/ 日 |  | ℃
| 貯湯槽 □ 有 □ 無 | 清掃【１回／１年】 | 有 | 無 | 実施日（ 年 月 日） |  |  |  |  | 有 | 無
【記入上の注意】調査票の作成にあたり、調査票提出依頼文書の裏面をご確認ください。

## 令和5年度調査票 (記載例)
特定建築物名称 |  | ○○○ビルディング |  |  |  |  | 建築物環境衛生 管理技術者 |  | 氏名 | 花野 小町
回答文書送付先 |  | 〒 住所 | 〒950-**** 新潟県新潟市中央区紫竹山＊丁目＊＊番＊＊号 ○○○株式会社 | [5 empty] | 宛名 | 総務課 笹 団五郎
記入内容 問い合わせ先 |  | 氏名 | 笹 団五郎 | 所属 |  | ○○○株式会社 |  |  | 連絡先 | 025-***-****
建築物維持管理状況の評価 （必ず管理技術者本人が記入してください。）
・空気環境について、概ね良好に管理されていましたが、冬季に相対湿度の低い居室がありました。新型コロナ、インフルエンザ対策の換気を実施していたため、相対湿度が低くなっていました。今年度は、加湿量の見直しを提案しております。 ・冷却塔２において、７月の自主検査で、レジオネラ属菌が検出されたため、翌月に○○社製××で化学的洗浄を実施し、その後の自主検査で未検出を確認しました。 ・給水の管理についても概ね適切に管理されていましたが、夏季において、給水末端における塩素濃度が低い時期がありました。今年度も塩素濃度及び給水量に留意し、塩素濃度の検出されにくい時期が続く場合には、滞留水を放水するとともに、貯水槽有効容量の見直しを提案いたします。
１ 空気環境の調整(冷却塔、加湿装置)
設備の有無 |  | 点検・清掃・検査等の 実施状況
|  |  |  | 実施 有無 |  | 実施内容・結果等 |  |  |  |  | 記録 有無
冷却塔 ☑ 有 向流式 台 直交流式 ２ 台 □ 無 □ 休止中 |  | 冷却塔供給水 |  |  |  | ☑水道水 □工業用水 □地下水 □その他（ ）
|  | 冷却塔供給水の水質検査 |  | 有 | 無 | 実施日（ 年 月 日） ※水道水以外の場合 |  |  |  |  | 有 | 無
|  | 冷却塔及び冷却水の管理 |  | ⇒ 別途、冷却塔の管理記録表に記載してください。 | [6 empty] | 有 | 無
加湿装置 ☑ 有 □ 無 □ 休止中 |  | 加湿装置供給水 |  |  |  | ☑水道水 □工業用水 □地下水 □その他（ ）
|  | 加湿装置供給水の水質検査 |  | 有 | 無 | 実施日（ 年 月 日） ※水道水以外の場合 |  |  |  |  | 有 | 無
|  | 加湿装置の汚れの点検 【使用開始時及び使用中毎月】 |  | 有 | 無 | ☑使用開始時 ☑使用期間中 □その他（ ） |  |  |  |  | 有 | 無
|  | 加湿装置の清掃 【１回／１年】 |  | 有 | 無 | 実施日（ ２０２３年１１月２９日） |  |  |  |  | 有 | 無
２ 給水の管理
設備の有無 |  | 点検・清掃・検査等の 実施状況【実施頻度】 |  | 実施 有無 |  | 実施内容・結果等 |  |  |  |  | 記録 有無
貯水槽 ☑ 有 ☑高置水槽式 ☑加圧ポンプ式 有効容量 ３４ ㎥ □ 無 |  | 点検整備【１回／１月】 |  | 有 | 無 | ☑受水槽 ☑高置水槽 ☑給水ポンプ ☑配管系統 |  |  |  |  | 有 | 無
|  | 清掃【１回／１年】 |  | 有 | 無 | 実施日（ ２０２３年 ９ 月 ２５日） |  |  |  |  | 有 | 無
|  | 水質検査（１６項目） |  | 有 | 無 | 実施日（2023年 9月 26日），結果（☑適 □不適（ ）） |  |  |  |  | 有 | 無
|  | 水質検査（１１項目） |  | 有 | 無 | 実施日（2024年 3月 2日），結果（☑適 □不適（ ）） |  |  |  |  | 有 | 無
|  | 水質検査（消毒副生成物等１2項目） |  | 有 | 無 | 実施日（2023年 9月26日），結果（☑適 □不適（ ）） |  |  |  |  | 有 | 無
|  | 残留塩素の測定（0.1ppm以上） 【１回／１週】 |  | 有 | 無 | 最低値 | 最高値 | 測定頻度 | 不適合数 |  | 有 | 無
[6 empty] | 0.1 | 0.4 | 1回/ ７日 | 0
| 簡易専用水道 ☑ 該当 □ 非該当 | 簡易専用水道の検査 |  | 有 | 無 | 実施日（ ２０２３年 １０月 ８日），☑現場 □書類 判定（ A ） |  |  |  |  | 有 | 無
中央式給湯設備 ☑ 有 □ 無 |  | 点検整備【１回／１月】 |  | 有 | 無 | ☑貯湯槽 ☑配管系統 ☑給水ポンプ |  |  |  |  | 有 | 無
|  | 水質検査（１６項目） |  | 有 | 無 | 実施日（2023年 6月 14日），結果（☑適 □不適（ ）） |  |  |  |  | 有 | 無
|  | 水質検査（１１項目） |  | 有 | 無 | 実施日（2023年12月 4日），結果（☑適 □不適（ ）） |  |  |  |  | 有 | 無
|  | 水質検査 （消毒副生成物等１２項目） |  | 有 | 無 | 実施日（2023年 6月 14日），結果（☑適 □不適（ ）） |  |  |  |  | 有 | 無
|  | 残留塩素の測定（0.1ppm以上） 【１回／１週】 |  | 有 | 無 | 最低値 | 最高値 | 測定頻度 | 不適合数 | 末端温度 | 有 | 無
[8 empty] | 1回/ 日 |  | ６５℃
| 貯湯槽 ☑有 □ 無 | 清掃【１回／１年】 |  | 有 | 無 | 実施日（ ２０２３ 年 ６ 月 １３ 日） |  |  |  |  | 有 | 無
【記入上の注意】調査票の作成にあたり、調査票提出依頼文書の裏面をご確認ください。